## D
REKAPITULACIJA – ELEKTROINSTALACIJE
1 | INSTALACIJA ZA RAZSVETLJAVO |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJA ZA MOČ |  |  |  | 0
3 | OZVOČENJE |  |  |  | 0
4 | IZENAČENJE POTENCIALOV |  |  |  | 0
5 | STRELOVOD |  |  |  | 0
6 | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA |  |  |  | 0
7 | SISTEM VIDEONADZORA |  |  |  | 0
8 | ŠIBKI TOK |  |  |  | 0
9 | INTERNI KABEL |  |  |  | 0
10 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| 22% DDV |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINSTALACIJA |  |  |  | 0
Popis elelktričnih instalacij in opreme
OPOMBE :
- | V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom (rezanje,dolbljenje, preboji sten in plošČ vkljuČeni v ceni)
- | Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje.
(v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naroČnika)
- | Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona,
vkljuČno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblašČenih institucij.
- | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zakljuČnih del
(vkljuČno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
skladišČne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- | Za nedefinirano opremo dostavi v cenovnem razredu Izvajalec 3 vzorce, izmed katererih uporabnik izbere enega.
- | Barvo in linijo okvirjev stikal in vtiČnic doloČi lastnik ali arhitekt
-
- | v ceni zajeti dolbenje, izdelavo prebojev ter ostala gradbena dela potrebna za izvajanje elektriČnih inštalacij
| Opis | EM | Količina | Cena/EM | Znesek
1 | INŠTALACIJE ZA RAZSVETLJAVO
1 | Kabel NHXMH-J, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz (Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1 d2 a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016)
- | NHXMH-J 3 x 1.5 mm2 | m | 310 |  | 0
- | NHXMH-J 4 x 1.5 mm2 | m | 70 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 1.5 mm2 | m | 45 |  | 0
2 | Vgradno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi kot SOFT TEM ČATEŽ
- | navadno 250V/10A, IP 20 | kos | 10 |  | 0
- | menjalno 250V/10A, IP 20 | kos | 4 |  | 0
- | križno 250V/10A, | kos | 2 |  | 0
3 | Zaščitna brezhalogenska gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 400 |  | 0
4 | Viseča svetilka NUMINOS PD PHASE L 20W 3000 K 60° DM | kos | 12 |  | 0
5 | Stenska dekorativna svetilka CARISO 7,6W 3000K DM | kos | 4 |  | 0
6 | Reflektor za trifazno tračnico TRACKSPOT 3v1 10/15/20W 927/930/940 24-60° DM | kos | 5 |  | 0
7 | Vodotesna svetilka NANOTTICA 1.4ft WB PC 26W 4400/840 DM, IP65, IK10 | kos | 13 |  | 0
8 | Zasilna svetilka Safelite SL20, MNM, 150lm 1h IP42 DM | kos | 11 |  | 0
9 | Trifazna tračnica 3PH 2M BELA | kos | 3 |  | 0
10 | NAPAJALNIK TRAČNICE DESNI BELI | kos | 1 |  | 0
11 | VMESNIK 3PH TRAČNICE | kos | 2 |  | 0
12 | OBEŠALO ZA 3PH TRAČNICO | kos | 8 |  | 0
13 | ZAKLJUČEK TRAČNICE 3PH BELI | kos | 1 |  | 0
14 | Stensko/stropna svetilka Rondel 41-M 3000 K IP44 DM | kos | 2 |  | 0
15 | Stensko/stropna svetilka s senzorjem Rondel 41-M 3000 K IP44 DM | kos | 2 |  | 0
16 | Stropna svetilka DECONA 42 PHASE 23W 3000K IP44 DM | kos | 6 |  | 0
17 | stenska svetilka LED, 3000K, IP44, IK02, 21W, 2131 lm kot BIG THEO FLOOD DOWN/BEAM UP | kos | 3 |  | 0
18 | LED reflektor s senzorjem IP65, 50W, 4000lm, 3000K | kos | 1 |  | 0
19 | LED reflektor s senzorjem IP56, 20W, 1800lm, življenska doba 20000 h, kot žarka 120°, | kos | 4 |  | 0
20 | Ročni izkop kabelskega jarka povprečne globine 0,8, širine 0,4m, v zemljišču III kategorije v bližini energetskega kabla, telekoma, plin | m | 5 |  | 0
21 | Strojni izkop jarka povprečne globine 0,8m širine 0,4m, v zemljišču III kategorije | m | 45 |  | 0
22 | Dobava in montaža , rebraste, zaščitne cevi iz polietilena visoke gostote PE-HD (dvoslojna), na dno peščene blazine fi32mm | m | 45 |  | 0
23 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "POZOR ELEKTRIKA" | m | 45 |  | 0
24 | Delno ročno in delno strojno zasutje kabelskega jarka globine 0,8 m, širine 0,4 m v višini 0,5 m z izkopanim materialom in v višini 0,3 m z gramozom, nabijanjem po plasteh in končno ureditvijo trase | m | 45 |  | 0
25 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x70+1,5mm² | m | 40 |  | 0
26 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x4mm² v zaščitni cevi fi23mm | m | 55 |  | 0
27 | Dobava in polaganje valjanca FeZn25x4 mm | m | 40 |  | 0
28 | Spoj ozemljila na kandelaber, komplet z antikorozijsko zaščito spoja | kos | 5 |  | 0
29 | Priklop kablov NYY-J 3x4mm2 v priključnicah | kos | 5 |  | 0
30 | priključitev kabla NAYY-J 4x70mm2 v obstoječo razdelilno omarico | kpl | 1 |  | 0
31 | dobava in momtaža LED traku dolžine 7m v alu okvirju, 14,4W/m, IP65, 3000K. Led trak se montira v obod betonske okrogline z radijem 2m ter montažo in vgradnjo napajalnika 150W, 24V, IP65 | kpl | 1 |  | 0
32 | Nizka integrirana kvadratna svetilka , Material: aluminij.Barva: RAL po navodilu naroćnika. Višina: standardno 1 m, LED modul: Standardno 5W, CCT standardno 2700K, min. 60 000 ur. Optičen sistem: PMMA,, rotosimetrično ali asimetrično, Napajalnik: Standardno IP67, 220-240V, min. 50 000 ur, 6W – 500ma, Prenapetostna zaščita: Osram 15kV IEC 61643-11, z Prenapetostna zaščita: Osram 15kV IEC 61643-11, z sponka. Vključena revizijska vratca in priključna sponka, skupaj z ustreznim temeljem kot Atriva KSM-4N | kos | 5 |  | 0
34 | nepredvidena dela (obrčunajo se po potrditvi nadzora) 5% | kpl | 1 |  | 0
1 | SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJA ZA MOČ
1 | Kabel NHXMH-J, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz (Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. Cca s1 d2 a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016)
- | NHXMH-J 3 x 2.5 mm2 | m | 420 |  | 0
- | NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 80 |  | 0
- | NHXMH-J 3 x 1.5 mm2 | m | 12 |  | 0
2 | Zaščitna brezhalogenska gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 487 |  | 0
3 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, kot SOFT TEM ČATEŽ | kos | 35 |  | 0
4 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom , bele barve, s pokrovom IP65 | kos | 2 |  | 0
6 | Trifazna vtičnica z zaščitnim kontaktom, 400V, 16A, zaščito pred dotikom, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem | kos | 1 |  | 0
7 | Izvedba izpusta za priklop enofaznega porabnika | kos | 6 |  | 0
8 | Izvedba izpusta za priklop trifaznega porabnika | kos | 4 |  | 0
9 | Dobava, montaža in priklop podometnega razdelilnika ustreznih dimenzij RP po opisu: | kpl | 1
- | ETI ERP18-5 001101216 podometna štirirvrstna razdelilna omarica, pokrivna plošča-panel: plastična z izrezi za 12+2 1-modulnih elementov, “Slim” dizajn | kos | 1 |  | 0
- | glavno stikalo za montažo na letev 40A, 4p, 400V AC kom | kos | 1 |  | 0
- | diferenČno stikalo RCCB 40/30mA 4p, 10kA tip A EN610008 | kos | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopniki v skladu z EN60898, EN60947-2: |  |  |  | 0
| 10A tipB 1p, 10kA | kos | 14 |  | 0
| 16A tipC 1p, 10kA | kos | 20 |  | 0
| 16A tipC 3p, 10kA | kos | 4 |  | 0
| 10A tipB 1p, 10kA rdeča | kos | 2 |  | 0
| stikalo za letev 10A 0-1 | kos | 1 |  | 0
| Stikalna ura, digitalna, dnevna in tedenska, 1 kanalna | kos | 2 |  | 0
| stikalo za letev 10A 1-0-2 | kos | 1 |  | 0
| kontaktor za letev, 10A, 230V | kos | 1 |  | 0
| luksomat, svetlobni senzor, 500 W, nastavljiv, 230V s senzorjem | kos | 1 |  | 0
| Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov II.+III. stopnje tipa PZH R2 275/50/3+1 M kataloška številka: 77 27 084 za vgradnjo v glavni pritlični razdelilec v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
- | drobni montažni material,napisne plošČice, enopolna shema, vrstne sponke in podobno | kpl | 1 |  | 0
10 | Zaščitna brezhalogenska gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 32mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 48 |  | 0
11 | Izdelava fiksnega priklopa na tehnološko opremo, komplet z drobnim montažnim materialom | kpl | 4 |  | 0
12 | PIR senzor, nadometni, 230V/50Hz, kot zaznavanja 360°, nastavitev časa 5s-15min, Obremenitev : max. 500W (LED), kot npr.THEBEN LUXA 103-100 DE WH (1030012) | kos | 2 |  | 0
13 | dobava in montaža PN 16 cevi z nosilci | m | 20 |  | 0
14 | Nadometna vtičnica IP55, 230V, 16A | kos | 2 |  | 0
15 | Enofazna podometna trojna vtičnica vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve. | kpl | 2 |  | 0
16 | Enofaznanadometna trojna vtičnica vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve. | kpl | 1 |  | 0
17 | nepredvidena dela (obrčunajo se po potrditvi nadzora) 5% | kpl | 1 |  | 0
2 | SKUPAJ INSTALACIJA ZA MOČ |  |  |  | 0
3 | OZVOČENJE
1 | adam hall kabel za zvočnike 2x2,5mm2 | m | 200 |  | 0
2 | Zaščitna brezhalogenska gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 190 |  | 0
3 | NIK kanal 20x10 za montažo na zid | m | 15 |  | 0
4 | nepredvidena dela (obrčunajo se po potrditvi nadzora) 5% | kpl | 1 |  | 0
3 | OZVOČENJE |  |  |  | 0
4 | IZENAČENJE POTENCIALOV
1 | Izvedba ozemljitev s kablom , komplet z materialom
- | s kablom H07V-K 16mm2, | m | 25 |  | 0
- | s kablom H07V-K 6mm2, | m | 80 |  | 0
- | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 13mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 105 |  | 0
2 | Zbiralka za lokalno izenaČenje potencialov kot npr. tip TRATNIK v p/o ohišju na višini 0.3 m od tlaka | kos | 1 |  | 0
3 | Zbiralka za glavno izenaČenje potencialov GIP, ki se sestoji iz plastiČne omarice PL-1, Cu zbiralke 30x5 mm in drobnega montažnega materiala | kos | 1 |  | 0
4 | Izdelava stikov na kovinskih masah v sanitarnih prostorih z objemko in vijakom M6 na cevi hladne in tople vode, cevi centralnega ogrevanja, kovinske odtoke, cevi plinske inštalacije, elementi razdeline kuhinje in podobno | kpl | 12 |  | 0
4 | SKUPAJ IZENAČENJE POTENCIALOV |  |  |  | 0
5 | STRELOVOD
1 | Dobava in montaža objemnega slemenskega nosilnega elementa SON02 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečnato/betonsko kritino (brez vrtanja). Proizvajalec HERMI | kos | 15 |  | 0
2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON12 A (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na opečno/betonsko kritino (TONDACH, BRAMAC in podobno). Proizvajalec HERMI | kos | 28 |  | 0
3 | Dobava in montaža slemenskega/strešnega nosilnega elementa SON16 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na pločevinasto trapetno kritino oziroma pločevinasto kapo atike. Proizvajalec HERMI | kos | 44 |  | 0
4 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17 C (PP) z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
5 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika ZON09 (Rf-V) za nameščanje strelovodnega vodnika na toplotno izolativno oblogo (zunanjo fasado) iz penjenega ali ekstrudiranega polistirena (stiropora ali stirodura) debeline 50mm ali več. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
6 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ09 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na toplotno izolativno oblogo iz penjenega ali ekstrudiranega polistirena (stiropora ali stirodura) debeline 50 mm ali več. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 09. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža cevnih objemk KON10 A (Rf-V), za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
8 | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava in montaža cevnih objemk KON12A (Rf/PVC-N) v barvi odtočnih cevi (rjave ali antracit), za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI | kos | 16 |  | 0
10 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0
11 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
12 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 18 |  | 0
13 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med strelovodnim vodnikom AH1 Al fi 8mm in pločevinastimi deli. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
14 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V) za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
15 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0
16 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 122 |  | 0
17 | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 18 |  | 0
18 | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI | kos | 11 |  | 0
19 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI | m | 134 |  | 0
20 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1 |  | 0
5 | SKUPAJ STRELOVOD |  |  |  | 0
6 | SISTEM TEHNIČNEGA VAROVANJA
1 | Kabel Iy(St)y 2x0,5 + 4x0,22 v izolacijski cevi s polaganjem | m | 220 |  | 0
2 | Zaščitna brezhalogenska gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 210 |  | 0
3 | nepredvidena dela (obračunajo se po potrditvi nadzora) 5% | kpl | 1 |  | 0
6 | SKUPAJ TEHNIČNO VAROVANJE |  |  |  | 0
7 | SISTEM VIDEO NADZOR
1 | TOTEN WS33049001 4U 280x310 ZIDNI KABINET | kos | 1 |  | 0
2 | KABEL FTP PFM920I-5EF-C GRAY CAT5E | m | 125 |  | 0
3 | Zaščitna brezhalogenska gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 210 |  | 0
4 | nepredvidena dela (obračunajo se po potrditvi nadzora) 5% | kpl | 1 |  | 0
7 | SKUPAJ SISTEM VIDEONADZORA |  |  |  | 0
8 | INŠTALACIJE ŠIBKEGA TOKA
1 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice za podometno vgradnjo, z enim konektorjem UTP RJ45, CAT.6, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za podometno montažo. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu. | kos | 4 |  | 0
2 | Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice za nadometno vgradnjo, z enim konektorjem UTP RJ45, CAT.6, s protiprašnim pokrovom, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za podometno montažo. Vtičnice morajo biti odporne na čistila uporabljena v zdravstvu. | kos | 1 |  | 0
3 | TOTEN WS33049001 4U 280x310 ZIDNI KABINET z napajlanim kablom 230V | kos | 1 |  | 0
4 | KABEL FTP PFM920I-5EF-C GRAY CAT5E | m | 210 |  | 0
5 | Zaščitna brezhalogenska gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 180 |  | 0
6 | NIK kanal 20x10 za montažo na zid | m | 15 |  | 0
7 | dobava vgradnja zunaje TK omarice | kpl | 1 |  | 0
8 | nepredvidena dela (obračunajo se po potrditvi nadzora) 5% | kpl | 1 |  | 0
8 | SKUPAJ INŠTALACIJE ŠIBKEGA TOKA |  |  |  | 0
9 | INTERNI KABEL
1 | kabel NAYY-J 4x70 +1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
2 | kabel NYY-J 5x10mm2 uvlečen v zaščitno cev | m | 25 |  | 0
3 | izkop in zasip kabelskega jarka v globini 0,8 in širine 0,4 m | m | 45 |  | 0
4 | opozorilni trak POZOR ELEKTRIKA | m | 45 |  | 0
5 | dobava in momtaža prostostoječe merilne omarice za zunano montažo z naslednjo vsebino: | kpl | 1 |  | 0
- | tipska merilna omarica iz polikarbonata dimenzij 945x460x200 plastičnim podstavkom dimenzij 1020x492x212, tritočkovno zapiranje, opremljena s stekli za odčitavanje kot tip - PMOT-2K/PS | kos | 1 |  | 0
- | Varovalčni ločilnik HVL00 3p | kos | 1 |  | 0
- | Plošča za montažo števca | kos | 1 |  | 0
- | Varovalni vložki, velikosti NV00: 25A | kos | 3 |  | 0
- | Ničelna sponka PK1/0 | kos | 1 |  | 0
- | el. trifazni števec delovne energije kl 2 (3x230/400V, 5-85A) | kos | 1 |  | 0
- | priklop energetskega kabla s kabelskimi čevlji NAYY-J 4x70+2,5mm2 | kos | 2 |  | 0
- | priklop Energetskega kabla s kabelskimi čevlji NYY 5x10mm2 | kos | 1 |  | 0
| Dobava in montaža prenapetostnih odvodnikov I.+II. stopnje tipa PZH R1 275/12,5/3,1 kataloška številka: 77 10 063 za vgradnjo v priključno merilno omarico v kompletu z drobnim instalacijskim materialom za montažo prenapetostnih odvodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0
- | vrstne sponke VSU 70mm2 | kos | 5 |  | 0
- | drobni montažni material (napisne plošČice, enopolna shema, ožičenje, vrstne sponkem plastični kanali, atesti, navodila in podobno | kpl | 1 |  | 0
- | ključavnica distribucije | kos | 1 |  | 0
6 | priklop kabla NAYY-J 4x70mm2 v PMO | kpl | 1 |  | 0
7 | el. meritve za priklop na el. omrežje | kpl | 1 |  | 0
8 | zaščitna pocinkana kovinska cev fi 40mm | m | 4 |  | 0
9 | SKUPAJ INTERNI KABEL |  |  |  | 0
10 | ZAKLJUČNA DELA
1 | Izdelava el. meritev z izdajo poročila | kpl | 1 |  | 0
2 | Izvedba geodetskega posnetka kablovoda | kpl | 1 |  | 0
3 | Vpis geodetskega posnetka v kataster komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0
4 | pregled varnostne razsvetljave z izdajo poročila | kpl | 1 |  | 0
10 | SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0

## List1
ρ | -specifična upornost tal v Ωm | 250
D | -premer nadomestnega ozemljila v krožni obliki
l | -dolžina emeljskega ozemlkjila v m | 250 | 3.3747 | Ω
d | -premer ozemljila v m (za tračno ozemljilo 12,5mm)
b | -širina temeljskega ozemljila v m
ρ | -specifična upornost tal v Ωm | 150
D | -premer nadomestnega ozemljila v krožni obliki |  | 10.1955 | m
l | -dolžina emeljskega ozemlkjila v m | 204
d | -premer ozemljila v m (za tračno ozemljilo 12,5mm)
b | -širina temeljskega ozemljila v m | 0.4 | 9.3709 | Ω
[5 empty] | r - specifična upornost tal v Ωm | 200
D - premer nadomestnega ozemljila v krožni oblikim
[5 empty] | l - dolžina ozemljila v m | 100 | R o = | 4.6 | Ω
l - dolžina temeljskega ozemljila v m
[5 empty] | d - premer ozemljila v m (za tračno ozemljilo 12,5mm) | 0.0125